**Сведения о качестве питьевой воды по объектам ООО «Тепловод»**

**за  июнь 2017 года**

**Вода из разводящей сети централизованной системы водоснабжения**

**Данные согласно протоколу лабораторных испытаний № 23054, 23057, 23059, 23061, 23063, 23071, 23069, 23068, 23065 от 29.06.2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели** | **Единица** **измерения** | **Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более** | **Сооружения** | | | | | | | | |
| **ВРК**  **С.М.Бугурна** | **ВРК.**  **С.Покровское** | **ВРК**  **С.С.Бугурна** | **ВРК**  **С.Б.Репьевка** | **ВРК**  **С.Кашинка** | **ВРК**  **С.Арбузовка** | **ВРК**  **Р.п.Цильна** | **ВРК**  **С.Телешовка** | **ВРК**  **Д.Марьевка** |
| 1 | Запах при 20o С | балл | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | Не более 2,6 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | Менее 0.5 | <0,5 |
| 5 | Цветность | градус | Не более 20 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | Менее 5 | <5,0 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | Не более 350 | 25.2+-5.7 | 21.3+-4.8 | 26.2+-5.9 | 22.3+-5.0 | 24.3+-5.5 | 25.2+-5.7 | 22.3+-5.0 | 16.3+-4.9 | 17.3+-5.2 |
| 7 | Железо | мг/дм3 | Не нормирует | <0,1 | <0,1 | Менее 0.1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | Менее 0.1 | Менее 0.1 |
| 8 | Марганец | мг/дм3 | Не более 0.1 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| 9 | Цинк | Ед.рН | Не более 1 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 |
| 10 | Сульфаты (по SO4 2-) | мг\дм3 | Не более 500 | 77.0+-8.5 | 83.0+-9.1 | 77.0+-8.5 | 90.0 +-9.9 | 69.5+-7.6 | 117+-13 | 102+-11 | 124+-14 | 109+-12 |
| 11 | Жесткость общая | Мг-экв\дм3 | Не более 7,0 | 6.8+- 1.0 | 7.0+- 1.1 | 6.7+- 1.0 | 6.5+- 1.0 | 6.5+- 1.0 | 6.2+- 0.9 | 5.9+- 0.9 | 7.0+- 1.1 | 7.0+- 1.1 |
| 12 | Общие колиформные бактерии | В 100 мл. | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж |

Исполнитель: Экономист –бухгалтер Мухаметзянова Э.А. Испытание проб воды на качество проводила Трифонова Н.П(помощник врача)