**Сведения о качестве питьевой воды по объектам ООО «Тепловод»**

**за  март 2017 года**

**Данные согласно протоколу лабораторных испытаний № 9358,9348, 9360, 9354,9351,9356,9363, 9365, 9368 от 05.04.2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели** | **Единица** **измерения** | **Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более** | **Сооружения** | | | | | | | | |
| **Артск.**  **С.М.Бугурна** | **Артск.**  **С.Покровское** | **Артск**  **С.С.Бугурна** | **Артск.**  **С.Б.Репьевка** | **ВРК**  **С.Кашинка** | **ВРК**  **С.Арбузовка (центральная)** | **ВРК**  **Р.п.Цильна** | **ВРК**  **С.Телешовка** | **ВРК**  **Арбузовка (церковь)** |
| 1 | Запах при 20o С | балл | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | Не более 2,6 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0.70+-0.17 | <0,5 |
| 5 | Цветность | градус | Не более 20 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | Менее 1 | <5,0 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | Не более 350 | 27.0+-6.1 | 81+-15 | 19.1+-4.3 | 26.0+-5.9 | 20.1+-4.5 | 233+-35 | 24.0+-5.4 | 201+-30 | 132+-24 |
| 7 | Железо | мг/дм3 | Не нормирует | <0,1 | <0,1 | Менее 0.1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.42+-0.10 | 0.17+-0.04 |
| 8 | Марганец | мг/дм3 | Не более 0.1 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| 9 | Цинк | Ед.рН | Не более 1 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 |
| 10 | Сульфаты (по SO4 2-) | мг\дм3 | Не более 500 | 20.0+-4.0 | Более 150 | 75.0+-8.3 | 34.0 +-3.7 | 109+-12 | Более 150 | 45.5+-5,0 | Более 150 | Более 150 |
| 11 | Жесткость общая | Мг-экв\дм3 | Не более 7,0 | 7.0+- 1.1 | 4.2+- 0.6 | 6.9+- 1.0 | 5.8+- 0.9 | 6.8+- 1.0 | 5.2+- 0.8 | 6.1+- 0.9 | 5.3+- 0.8 | 2.4+- 0.4 |
| 12 | Общие колиформные бактерии | В 100 мл. | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж |