**Сведения о качестве питьевой воды по объектам ООО «Тепловод»**

**за  октябрь 2017 года**

**Вода из разводящей сети централизованной системы водоснабжения**

**Данные согласно протоколу лабораторных испытаний № 37824, 41729 от 19.10.2017 г. , № 41735, 41736, 41737, 41732, 41734, 41731, 41714, 41725 от 15.11.2017 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели** | **Единицаизмерения** | **Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более** | **Сооружения** |
| **ВРК****С.М.Бугурна** | **ВРК.****С.Покровское****от 21.11.18** | **ВРК.****С.Покровское****от 19.10.18** | **ВРК****С.С.Бугурна** | **ВРК****С.Б.Репьевка** | **ВРК****С.Кашинка** | **ВРК****С.Арбузовка** | **ВРК****Р.п.Цильна** | **ВРК****С.Телешовка** | **ВРК****Д.Марьевка** |
| 1 | Запах при 20o С | балл | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | Не более 2,6  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | Менее 0.5 | <0,5 |
| 5 | Цветность | градус | Не более 20  | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | Менее 5 | <5,0 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | Не более 350 | 25.2+-5.7 | 19.8+-4.5 | 21.3+-4.8 | 24.3+-5.5 | 25.2+-5.7 | 23.8+-5.4 | 26.2+-5.9 | 23.3+-5.2 | 16.3+-4.9 | 21.3+-4.8 |
| 7 | Железо | мг/дм3 | Не нормирует | <0,1 | <0,1 | <0,1 | Менее 0.1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | Менее 0.1 | Менее 0.1 |
| 8 | Марганец | мг/дм3 | Не более 0.1 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| 9 | Цинк  | Ед.рН | Не более 1 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 |
| 10 | Сульфаты (по SO4 2-) | мг\дм3 | Не более 500 | 68.0+-7.5 | 95+-10 | 90+-9.9 | 116+-13 | 95 +-10 | 61.8+-6.8 | 120+-13 | 105+-12 | 117+-13 | 77+-8.5 |
| 11 | Жесткость общая | Мг-экв\дм3 | Не более 7,0 | 6.5+- 1.0 | 6,9+- 1.0 | 7.0+- 1.1 | 6.8+- 1.0 | 6.8+- 1.0 | 6.5+- 1.0 | 6.5+- 1.0 | 5.9+- 0.9 | 6.8+- 1.0 | 6.6+- 1.0 |
| 12 | Общие колиформные бактерии | В 100 мл. | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж |

Исполнитель: Экономист –бухгалтер Мухаметзянова Э.А. Испытание проб воды на качество проводила Трифонова Н.П(помощник врача)