**Сведения о качестве питьевой воды р.п.Цильна**

**за  декабрь 2015 года**

**Данные согласно протоколу лабораторных испытаний № 5742-5745 У от 14.12.2015 г. , № 5530 – 5533 У от 03.12.2015 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатели** | **Единица****измерения** | **Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более** | **Сооружения** |
| **Артск.****Кашинка** | **Артск.****Марьевка** | **Артск****.Телешовка** | **Артск.****Арбузовка** | **С.Кашинка** | **Д.Марьевка** | **Р.п.****Цильна** | **С.Телешовка** | **в\Кран Арбузовка** |  |
| 1 | Запах при 20o С | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 2 | Привкус | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | Запах при 60o С | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1.5 (2.0) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |  | <0,5 | <0,5 |  |
| 5 | Цветность | градус | 20 (35) | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |  | <5,0 | <5,0 |  |
| 6 | Цинк | мг/дм3 | 1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - |  | - | - |  |
| 7 | Железо | мг/дм3 | 0,3(1.0) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.36+-0.09 | <0,1 | <0,1 |  | <0,1 | <0,1 |  |
| 8 | Марганец | мг/дм3 | 0,1(0.5) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | - |  | - | - |  |
| 9 | Сульфаты, | мг\дм3 | 500 | 53,0 +-4,2 | 46,0 +-3,7 | 236 +-18,9 | 43,8 +-4,82 | - | - |  | - | - |  |
| 10 | Хлориды | мг\дм3 | 350 | 16,83 +-5,05 | 18,81 +-4,23 | 198,0 +-29,7 | 34,65 +-7,80 | - | - |  | - | - |  |
| 11 | Жесткость общая | Ммоль\дм3 | 7,0 | 6,00+- 0,90 | 6,60+- 0,99 | 4,10+- 0,62 | 4.70+- 0.71 | 6,50+- 0,98 | 6,90+- 1.04 |  | 6,60+- 0,99 | 6,20+- 0,93 |  |
| 12 | Нитраты | мг\дм3 | 45 | 0.83+-0,26 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | - | - |  | - | - |  |
| 13 | Нитриты | мг\дм3 | 3,3 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | - | - |  | - | - |  |
| 14 | Аммиак | мг\дм3 | 1,5 | <0,05 | <0,05 | 2,08+-0,42 | <0,05 | - | - |  | - | - |  |
| 15 | Окисляемость пермангатная | мг\дм3 | 5 | 1,32+-0,26 | 1,36+-0,27 | 1,28+-0,26 | 1,36+-0,27 | - | - |  | - | - |  |