**Сведения о качестве питьевой воды р.п.Цильна**

**за  сентябрь 2015 года**

**Данные согласно протоколу лабораторных испытаний № 7904- 7912 от 07.09.2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели** | **Единица** **измерения** | **Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более** | **Сооружения** | | | | | | | | | |
| **С.М.Бугурна** | **с.Сухая Бугурна** | **с.Покровское в\кран** | **с.Б.Репьевка** | **Р.п.Цильна** | **С.Кашинка** | **Д.Марьевка** | **С.Телешовка** | **в\Кран Арбузовка** |  |
| 1 | Запах при 20o С | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Привкус | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Запах при 60o С | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Цветность | градус | 20 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |  |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 2.6 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |  |
| 5 | Водородный показатель | Ед.PH | 6-9 | 7.38+-0.01 | 7.38+-0.01 | 7.38+-0.01 | 7.38+-0.01 | 7.38+-0.01 | 7.38+-0.01 | 7.38+-0.01 | 7.38+-0.01 | 7.38+-0.01 |  |
| 6 | Железо | мг/дм3 | 0,3(1.0) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  |
| 7 | Нитриты | мг/дм3 | 3.3 | <0,003 | 1,08+-0.32 | 1.08+-0.32 | 3,65+-0,82 | 2.40+-0,54 | <0,003 | 2.05+-0.62 | <0,003 | <0,003 |  |
| 8 | Аммиак | мг\дм3 | 1.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  |
| 9 | Хлориды | мг\дм3 | 350 | 94,05+-16,93 | 108,9+-19,6 | 89,10+-17,66 | 40,59+-7,31 | 21,78+-4.90 | 17.82+-5,35 | 12,87+-3.86 | <10 | 16.83+-5.05 |  |
| 10 | Жесткость общая | Ммоль\дм3 | 7,0 | 3,40+- 0.51 | 6,40+- 0.96 | 3,30+- 0.50 | 8,00+- 1.20 | 5,10+- 0.77 | 4,90+- 0.74 | 5,40+- 0.81 | 5,40+- 0.81 | 4,90+- 0.74 |  |